## 点位分类表
离心泵监测点位分类表
按过程测量、控制回路、阀门执行、泵电气/状态、异常指标、控制参数六类整理
序号 | 门类 | 点位 | 单位 | 量程 | 点位说明
1 | 过程测量 | FI10501J.PV | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示
2 | 过程测量 | FI10301J.PV | t/h | 14 | 催化裂化液化气自罐区来流量显示
3 | 过程测量 | PI10105.PV | MPa | 14 | 催化裂化液化气自双脱部分来压力显示
4 | 过程测量 | PI10103.PV | MPa | 14 | 催化裂化液化气自罐区来压力显示
5 | 过程测量 | TI10101.PV | ℃ | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来温度显示
6 | 过程测量 | TI10103.PV | ℃ | 14 | 催化裂化液化气自罐区来温度显示
7 | 过程测量 | PI10101.PV | MPa | 0-2.5 | D101罐顶压力显示
8 | 过程测量 | PIP101A1.PV | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示
9 | 过程测量 | PIP101B1.PV | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示
10 | 控制回路 | FIC10101.PV | t/h | 0-180 | 出料流量控制显示
11 | 控制回路 | FIC10101.OP | % | 0-100 | 出料流量控制阀门
12 | 控制回路 | FIC10101.SP | t/h | 0-180 | 出料流量控制设定值
13 | 控制回路 | LIC10101.PV | % | 0-100 | D101液位控制显示
14 | 控制回路 | LIC10101.OP | % | 0-100 | D101液位控制阀门
15 | 控制回路 | LIC10101.SP | % | 0-100 | D101液位控制设定值
16 | 阀门执行 | FV10101.OP | % | 0-100 | 出料流量控制阀门
17 | 阀门执行 | VX1YHQ.OP | % | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来阀门
18 | 阀门执行 | VX2YHQ.OP | % | 0-100 | 催化裂化液化气自罐区来阀门
19 | 阀门执行 | VX9D101.OP | % | 0-100 | D101放空阀门
20 | 阀门执行 | VX2D101.OP | % | 0-100 | D101排凝阀门
21 | 阀门执行 | VX1P101.OP | % | 0-100 | C4外甩至罐区阀门
22 | 阀门执行 | PSV10101AB.OP | % | 0-100 | D101安全阀旁通阀门
23 | 阀门执行 | LV10101.OP | % | 14 | D101液位控制阀门
24 | 阀门执行 | VX2D101.1 | % | 0-100 | D101排凝阀门
25 | 泵电气/状态 | WIP101A.PV | KW | 0-200 | P101A功率显示
26 | 泵电气/状态 | WIP101B.PV | KW | 0-200 | P101B功率显示
27 | 泵电气/状态 | EIP101A.PV | A | 0-50 | P101A电流显示
28 | 泵电气/状态 | EIP101B.PV | A | 0-50 | P101B电流显示
29 | 泵电气/状态 | PSWP101A.OP | 14 | 14 | P101A开关
30 | 泵电气/状态 | PSWP101B.OP | 14 | 14 | P101B开关
31 | 异常指标 | DS.PV | % | 0-100 | 离心泵入口过滤器堵塞程度
32 | 异常指标 | XL.PV | % | 0-100 | 离心泵输送介质泄漏程度
33 | 控制参数 | FIC10101.K | 14 | 14 | 出料流量控制器比例增益
34 | 控制参数 | FIC10101.T1 | 14 | 14 | 出料流量控制器积分时间
35 | 控制参数 | FIC10101.T2 | 14 | 14 | 出料流量控制器微分时间
36 | 控制参数 | LIC10101.K | 14 | 14 | D101液位控制器比例增益
37 | 控制参数 | LIC10101.T1 | 14 | 14 | D101液位控制器积分时间
38 | 控制参数 | LIC10101.T2 | 14 | 14 | D101液位控制器微分时间

## 故障点位对应
离心泵故障与关联点位对应表
按两台离心泵一开一备场景整理：先用开关状态确定运行泵，再结合共同过程量、A/B泵响应点、异常指标和阀门/控制因素判断故障。
序号 | 故障类型 | 点位数 | 点位 | 门类 | 单位 | 量程 | 点位说明 | 监测角色 | 预期数据表现 | 对抗性排查/影响因素 | 故障判断逻辑
1 | 汽蚀 | 15 | PI10105.PV | 过程测量 | MPa |  | 催化裂化液化气自双脱部分来压力显示 | 入口条件 | 入口压力偏低会降低有效汽蚀余量，是汽蚀最重要的诱因之一。 | 若入口阀门或上游来料压力同步变化，需先排除吸入侧堵塞或上游供料扰动。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
2 | 汽蚀 |  | PI10103.PV | 过程测量 | MPa |  | 催化裂化液化气自罐区来压力显示 | 入口条件 | 罐区来料压力可作为另一来源吸入压力对照，判断是否为单一路径供料不足。 | 两路来料压力都低时更像系统供液不足，单一路径异常时优先查对应来料线。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
3 | 汽蚀 |  | FI10501J.PV | 过程测量 | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示 | 主要响应 | 来料/有效流量出现下降或不规则波动，常与汽蚀导致的泵内流动不稳相关。 | 仅流量下降不足以判定汽蚀，需同时看入口压力和运行泵出口压力波动。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
4 | 汽蚀 |  | FI10301J.PV | 过程测量 | t/h |  | 催化裂化液化气自罐区来流量显示 | 影响因素 | 罐区来料流量用于判断入口供料是否切换或不足。 | 若流量变化来自来料路径切换，应避免误判为泵本体汽蚀。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
5 | 汽蚀 |  | PI10101.PV | 过程测量 | MPa | 0-2.5 | D101罐顶压力显示 | 影响因素 | D101罐顶压力影响吸入侧可用压力，可辅助判断汽蚀诱因。 | 罐压异常时，汽蚀可能是系统压力条件引起，而非泵部件故障。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
6 | 汽蚀 |  | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵/备用泵响应 | P101A出口压力波动或建立能力下降时，结合开关状态判断是否为当前运行泵受影响。 | 若P101A为备用且压力异常，需排查止回/旁路或信号异常。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
7 | 汽蚀 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵/备用泵响应 | P101B出口压力波动或建立能力下降时，结合开关状态判断是否为当前运行泵受影响。 | 若P101B为备用且压力异常，需排查止回/旁路或信号异常。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
8 | 汽蚀 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A电流波动可辅助识别汽蚀造成的负载不稳。 | 电流波动也可能来自轴承摩擦或控制动作，必须结合压力/流量方向。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
9 | 汽蚀 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B电流波动可辅助识别汽蚀造成的负载不稳。 | 只在P101B运行时作为主证据；备用泵电流应接近停机状态。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
10 | 汽蚀 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率波动反映泵做功状态不稳定。 | 功率下降但入口压力正常时，更需考虑气缚或空转。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
11 | 汽蚀 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率波动反映泵做功状态不稳定。 | 需与P101B开关状态和出口压力同步判断。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
12 | 汽蚀 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A是否为当前运行泵。 | 一开一备场景下，未确认运行泵就比较A/B电流功率容易误判。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
13 | 汽蚀 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B是否为当前运行泵。 | 切泵瞬间可能引起短时波动，不宜直接作为汽蚀持续异常。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
14 | 汽蚀 |  | VX1YHQ.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来阀门 | 影响因素 | 双脱部分来料阀门开度影响吸入条件。 | 阀门关小可造成类似汽蚀/吸入不足的数据表现。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
15 | 汽蚀 |  | VX2YHQ.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 催化裂化液化气自罐区来阀门 | 影响因素 | 罐区来料阀门开度影响吸入条件。 | 阀位变化与压力下降同步时，优先排查操作或控制动作。 | 入口条件不足或局部汽化，运行泵出口压力/流量波动，并伴随电流功率不稳；备用泵应保持停备状态，用于判断当前响应来自哪台泵。
16 | 气缚 | 14 | FI10501J.PV | 过程测量 | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示 | 主要响应 | 有效流量明显下降，甚至接近断流。 | 若流量下降同时出口压力升高，反而更像排出侧堵塞。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
17 | 气缚 |  | FI10301J.PV | 过程测量 | t/h |  | 催化裂化液化气自罐区来流量显示 | 影响因素 | 另一来料路径流量用于判断是否入口供液被切断。 | 供液中断会造成类似气缚/空转表现。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
18 | 气缚 |  | PI10105.PV | 过程测量 | MPa |  | 催化裂化液化气自双脱部分来压力显示 | 入口条件 | 入口压力偏低或波动可能诱发进气、气缚。 | 入口压力持续下降且堵塞指标升高时，应优先考虑吸入侧堵塞。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
19 | 气缚 |  | LIC10101.PV | 控制回路 | % | 0-100 | D101液位控制显示 | 影响因素 | D101液位过低时，泵更容易吸入气体。 | 液位异常是气缚的重要外因，不应只看泵出口数据。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
20 | 气缚 |  | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵/备用泵响应 | P101A出口压力难以建立。 | 若P101A备用仍有压力变化，需先确认阀门串漏或切泵状态。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
21 | 气缚 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵/备用泵响应 | P101B出口压力难以建立。 | 需结合P101B开关状态确定是否为运行泵。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
22 | 气缚 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A液体负载减小，电流可能偏低或波动。 | 轴承故障也会导致电流异常，但通常不是流量/压力同时跌低。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
23 | 气缚 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B液体负载减小，电流可能偏低或波动。 | 备用泵电流异常提示误启、联锁或信号问题。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
24 | 气缚 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率随负载下降。 | 若功率升高而流量低，需警惕机械摩擦或堵塞而非气缚。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
25 | 气缚 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率随负载下降。 | 需与运行泵状态同步判断。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
26 | 气缚 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A启停状态。 | 切换备用泵期间的数据跳变不应直接判为气缚。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
27 | 气缚 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B启停状态。 | 一开一备时，备用泵点位可作为对照。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
28 | 气缚 |  | VX1YHQ.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来阀门 | 影响因素 | 入口阀门开度过小会造成供液不足和吸气风险。 | 阀门动作导致的流量下降应与气缚区分。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
29 | 气缚 |  | VX2YHQ.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 催化裂化液化气自罐区来阀门 | 影响因素 | 另一入口阀门开度用于判断供液路径变化。 | 两路阀门同时关小更像操作条件导致。 | 泵内积气导致无法稳定输送，常见表现为流量和出口压力快速跌低，运行泵电流/功率下降；液位和入口阀位用于排除供液不足。
30 | 叶轮故障 | 10 | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵响应 | P101A运行时出口压力下降或波动，提示做功能力不足。 | 若切到P101B后恢复，支持P101A本体问题。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
31 | 叶轮故障 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵响应 | P101B运行时出口压力下降或波动，提示做功能力不足。 | A/B表现一致时，更可能是系统工况或管路问题。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
32 | 叶轮故障 |  | FIC10101.PV | 控制回路 | t/h | 0-180 | 出料流量控制显示 | 主要响应 | 出料流量达不到正常水平。 | 流量下降若伴随出口压力升高，则不支持叶轮能力下降，需查排出堵塞。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
33 | 叶轮故障 |  | FI10501J.PV | 过程测量 | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示 | 影响因素 | 入口来料流量用于确认不是上游供料不足造成的低流量。 | 入口供料不足会让叶轮故障被误判。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
34 | 叶轮故障 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A电流随叶轮负载和不平衡状态变化。 | 电流升高更偏机械卡滞/轴承，电流降低更偏做功不足。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
35 | 叶轮故障 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B电流随叶轮负载和不平衡状态变化。 | 需结合哪台泵运行，不运行泵的电流不作为主判据。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
36 | 叶轮故障 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率反映做功能力和负载状态变化。 | 功率变化方向需与压力、流量共同解释。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
37 | 叶轮故障 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率反映做功能力和负载状态变化。 | 两台泵切换对比是定位单泵故障的关键。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
38 | 叶轮故障 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A是否处于运行状态。 | 备用状态下的P101A压力/电流异常更可能是信号或阀门串扰。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
39 | 叶轮故障 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B是否处于运行状态。 | 一开一备需要先判断当前运行泵再解释A/B点位。 | 叶轮磨损、断裂或不平衡会削弱运行泵做功能力，表现为出口压力/出料流量下降，并可能伴随电流功率异常；备用泵对照有助于确认是否为单泵问题。
40 | 口环磨损 | 10 | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵响应 | P101A出口压力缓慢下降，反映泵内回流导致扬程不足。 | 压力快速剧烈波动时更像汽蚀或气缚。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
41 | 口环磨损 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵响应 | P101B出口压力缓慢下降，反映泵内回流导致扬程不足。 | 切泵后若另一台正常，可定位单泵磨损。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
42 | 口环磨损 |  | FIC10101.PV | 控制回路 | t/h | 0-180 | 出料流量控制显示 | 主要响应 | 出料流量缓慢下降。 | 若控制阀同步关小，应优先排除控制动作。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
43 | 口环磨损 |  | FI10501J.PV | 过程测量 | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示 | 影响因素 | 入口来料流量稳定时，出口能力下降更支持泵内回流。 | 入口流量不足会掩盖或模拟口环磨损。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
44 | 口环磨损 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A电流变化一般较温和，用于区别严重机械摩擦。 | 电流明显升高时，应考虑轴承或摩擦故障。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
45 | 口环磨损 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B电流变化一般较温和。 | 需结合开关状态判断是否为运行泵。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
46 | 口环磨损 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率辅助判断内部回流造成的效率下降。 | 功率和流量同步异常更有诊断价值。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
47 | 口环磨损 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率辅助判断内部回流造成的效率下降。 | A/B泵对照可减少系统工况误判。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
48 | 口环磨损 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A是否为当前运行泵。 | 未运行泵不应用于判断口环磨损主趋势。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
49 | 口环磨损 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B是否为当前运行泵。 | 切泵后趋势变化可作为重要验证。 | 口环间隙增大造成内部回流，典型表现为运行泵出口压力和出料流量缓慢下降，电流功率变化通常比叶轮故障更温和。
50 | 轴封泄漏 | 13 | XL.PV | 异常指标 | % | 0-100 | 离心泵输送介质泄漏程度 | 直接异常指标 | 输送介质泄漏程度升高，是轴封/管路泄漏的特异性指标。 | 泄漏指标升高但过程量不变时，需确认传感/仿真指标是否可信。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
51 | 轴封泄漏 |  | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵响应 | P101A出口压力可能因泄漏扩大而下降。 | 压力下降也可来自叶轮/口环问题，需结合XL.PV。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
52 | 轴封泄漏 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵响应 | P101B出口压力可能因泄漏扩大而下降。 | 若备用泵出口压力异常，需检查备用侧隔离或止回。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
53 | 轴封泄漏 |  | FIC10101.PV | 控制回路 | t/h | 0-180 | 出料流量控制显示 | 主要响应 | 出料流量可能降低或与入口来料不匹配。 | 流量异常若由控制阀动作引起，不应归因于泄漏。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
54 | 轴封泄漏 |  | FI10501J.PV | 过程测量 | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示 | 影响因素 | 入口来料流量用于与出料流量对照，判断物料损失。 | 入口流量本身下降时，泄漏判断要谨慎。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
55 | 轴封泄漏 |  | LIC10101.PV | 控制回路 | % | 0-100 | D101液位控制显示 | 影响因素 | D101液位变化用于辅助判断系统物料损失。 | 液位受控制回路影响，需要同时看LIC10101.OP/SP。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
56 | 轴封泄漏 |  | LIC10101.OP | 控制回路 | % | 0-100 | D101液位控制阀门 | 控制回路排查 | 液位控制阀输出变化可解释液位波动。 | 液位变化若由控制输出调整造成，不应作为泄漏主证据。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
57 | 轴封泄漏 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A电流可反映泄漏后运行负载变化。 | 电流不是轴封泄漏特异指标，只能作辅助。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
58 | 轴封泄漏 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B电流可反映泄漏后运行负载变化。 | 需结合P101B运行状态。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
59 | 轴封泄漏 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率辅助判断泵负载变化。 | 功率异常单独出现时更需查轴承/叶轮。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
60 | 轴封泄漏 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率辅助判断泵负载变化。 | 一开一备下备用泵功率异常提示误启或测点问题。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
61 | 轴封泄漏 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A是否运行，帮助定位泄漏影响对象。 | 切泵前后泄漏指标变化可帮助定位。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
62 | 轴封泄漏 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B是否运行，帮助定位泄漏影响对象。 | 备用泵相关阀位或止回异常也可能形成表观泄漏。 | 轴封泄漏既有特异泄漏指标，也会影响有效输送量、出口压力和上游液位；两台泵场景下需确认泄漏发生在当前运行泵还是备用泵相关管段。
63 | 轴承故障 | 9 | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 主要响应 | P101A轴承摩擦增大时电流可能升高或波动。 | 电流升高也可能来自排出堵塞，需看出口压力和出料流量。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
64 | 轴承故障 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 主要响应 | P101B轴承摩擦增大时电流可能升高或波动。 | 备用泵电流异常先排查误启、联锁或测点异常。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
65 | 轴承故障 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 主要响应 | P101A功率升高或波动，反映机械负载异常。 | 功率变化不是轴承独有，需要与电流和运行状态共同判断。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
66 | 轴承故障 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 主要响应 | P101B功率升高或波动，反映机械负载异常。 | A/B对比能帮助发现单台泵机械故障。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
67 | 轴承故障 |  | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 后果点位 | 严重轴承故障可能影响P101A出口压力稳定。 | 早期轴承故障可能压力不明显，不能因压力正常就排除。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
68 | 轴承故障 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 后果点位 | 严重轴承故障可能影响P101B出口压力稳定。 | 压力异常若伴随流量下降，也需考虑叶轮/堵塞。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
69 | 轴承故障 |  | FIC10101.PV | 控制回路 | t/h | 0-180 | 出料流量控制显示 | 后果点位 | 出料流量用于判断轴承故障是否已影响输送。 | 流量正常时仍可能存在早期轴承故障。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
70 | 轴承故障 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A是否为运行泵。 | 只对运行泵电流功率做主判断。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
71 | 轴承故障 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B是否为运行泵。 | 切泵瞬态需要从轴承故障判断中剔除。 | 当前点位中没有振动/轴承温度，因此需以运行泵电流、功率异常为主证据，压力/流量只作为是否已经影响输送能力的后果点位。
72 | 吸入侧堵塞 | 15 | DS.PV | 异常指标 | % | 0-100 | 离心泵入口过滤器堵塞程度 | 直接异常指标 | 入口过滤器堵塞程度升高，是吸入侧堵塞的特异性指标。 | 若DS.PV不高，仅凭流量下降不能直接判吸入堵塞。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
73 | 吸入侧堵塞 |  | PI10105.PV | 过程测量 | MPa |  | 催化裂化液化气自双脱部分来压力显示 | 入口条件 | 双脱部分来料压力持续降低，支持吸入受限。 | 入口压力低也可能诱发汽蚀，需要看压力波动形态。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
74 | 吸入侧堵塞 |  | PI10103.PV | 过程测量 | MPa |  | 催化裂化液化气自罐区来压力显示 | 入口条件 | 罐区来料压力用于判断另一供料路径是否也受限。 | 单一路径压力低时优先查对应阀门或管线。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
75 | 吸入侧堵塞 |  | FI10501J.PV | 过程测量 | t/h | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来流量显示 | 主要响应 | 双脱部分来料流量下降。 | 如果阀门关小造成流量下降，属于操作/控制因素。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
76 | 吸入侧堵塞 |  | FI10301J.PV | 过程测量 | t/h |  | 催化裂化液化气自罐区来流量显示 | 主要响应 | 罐区来料流量下降或补偿变化。 | 两路流量变化方向可帮助判断是否切换来料。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
77 | 吸入侧堵塞 |  | VX1YHQ.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 催化裂化液化气自双脱部分来阀门 | 影响因素 | 双脱部分来料阀门开度用于排查入口阀门限制。 | 阀位小或突变会模拟吸入堵塞。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
78 | 吸入侧堵塞 |  | VX2YHQ.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 催化裂化液化气自罐区来阀门 | 影响因素 | 罐区来料阀门开度用于排查另一入口路径限制。 | 阀门动作与堵塞指标矛盾时需优先复核阀位。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
79 | 吸入侧堵塞 |  | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵响应 | P101A运行时出口压力可能降低或不稳定。 | 出口压力升高则不支持吸入侧堵塞。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
80 | 吸入侧堵塞 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵响应 | P101B运行时出口压力可能降低或不稳定。 | 结合P101B开关确认是否为运行泵。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
81 | 吸入侧堵塞 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A液体负载减小，电流可能下降或波动。 | 电流升高则要考虑机械摩擦或排出侧受阻。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
82 | 吸入侧堵塞 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B液体负载减小，电流可能下降或波动。 | 备用泵电流异常不作为吸入堵塞主证据。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
83 | 吸入侧堵塞 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率可随供液不足下降。 | 功率趋势需要与流量、入口压力一起看。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
84 | 吸入侧堵塞 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率可随供液不足下降。 | 只在P101B运行时作为主要辅助点位。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
85 | 吸入侧堵塞 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A运行/备用状态。 | 一开一备中切泵会改变A/B压力电流功率。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
86 | 吸入侧堵塞 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B运行/备用状态。 | 先判断运行泵，再解释泵侧响应。 | 吸入侧堵塞应优先看堵塞指标、入口压力和入口流量，再观察运行泵出口压力/电流功率；入口阀门和来料路径是关键对抗性排查项。
87 | 排出侧堵塞 | 15 | PIP101A1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101A出口压力显示 | 运行泵响应 | P101A运行时出口压力升高，反映排出阻力增大。 | 压力下降则不支持排出侧堵塞，需查供液或泵能力。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
88 | 排出侧堵塞 |  | PIP101B1.PV | 过程测量 | MPa | 0-5 | P101B出口压力显示 | 运行泵响应 | P101B运行时出口压力升高，反映排出阻力增大。 | 需结合P101B开关状态判断。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
89 | 排出侧堵塞 |  | FIC10101.PV | 控制回路 | t/h | 0-180 | 出料流量控制显示 | 主要响应 | 出料流量下降或达不到设定值。 | 流量下降同时出口压力升高，是区别吸入侧堵塞的关键组合。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
90 | 排出侧堵塞 |  | FIC10101.OP | 控制回路 | % | 0-100 | 出料流量控制阀门 | 控制回路响应 | 控制器输出变化反映系统试图维持出料流量。 | 若OP主动关小，可能是控制动作而非堵塞。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
91 | 排出侧堵塞 |  | FIC10101.SP | 控制回路 | t/h | 0-180 | 出料流量控制设定值 | 控制回路排查 | 出料流量设定值变化会直接改变流量目标。 | 设定值降低造成的流量下降不能算故障。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
92 | 排出侧堵塞 |  | FV10101.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | 出料流量控制阀门 | 阀门执行 | 出料控制阀实际开度用于判断出口通路是否受限。 | 阀门卡滞/关小可造成与排出堵塞相似表现。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
93 | 排出侧堵塞 |  | VX1P101.OP | 阀门执行 | % | 0-100 | C4外甩至罐区阀门 | 阀门执行 | C4外甩至罐区阀门开度影响排出路径。 | 外甩阀门变化会改变排出阻力和流量。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
94 | 排出侧堵塞 |  | LIC10101.PV | 控制回路 | % | 0-100 | D101液位控制显示 | 影响因素 | 排出受阻时上游液位可能上升或控制动作增强。 | 液位变化需结合液位控制输出判断。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
95 | 排出侧堵塞 |  | LIC10101.OP | 控制回路 | % | 0-100 | D101液位控制阀门 | 控制回路排查 | 液位控制阀输出变化可解释液位波动。 | 液位控制动作可能掩盖排出侧堵塞迹象。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
96 | 排出侧堵塞 |  | EIP101A.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101A电流显示 | 泵电气响应 | P101A电流可能因排出阻力变化而异常。 | 电流升高也可能来自轴承摩擦，需与出口压力方向区分。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
97 | 排出侧堵塞 |  | EIP101B.PV | 泵电气/状态 | A | 0-50 | P101B电流显示 | 泵电气响应 | P101B电流可能因排出阻力变化而异常。 | 备用泵电流异常不应归为排出堵塞。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
98 | 排出侧堵塞 |  | WIP101A.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101A功率显示 | 泵电气响应 | P101A功率变化用于辅助判断负载变化。 | 功率需结合泵特性曲线和流量压力综合解释。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
99 | 排出侧堵塞 |  | WIP101B.PV | 泵电气/状态 | KW | 0-200 | P101B功率显示 | 泵电气响应 | P101B功率变化用于辅助判断负载变化。 | A/B泵对照可避免把单泵故障当成管路故障。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
100 | 排出侧堵塞 |  | PSWP101A.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101A开关 | 运行泵判定 | 确认P101A是否运行。 | 切泵瞬间的出口压力波动需单独剔除。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。
101 | 排出侧堵塞 |  | PSWP101B.OP | 泵电气/状态 |  |  | P101B开关 | 运行泵判定 | 确认P101B是否运行。 | 先确认运行泵，再解释泵出口压力。 | 排出侧堵塞典型表现为运行泵出口压力升高、出料流量下降，控制输出/阀门开度会尝试调节；需与阀门关小、设定值变化区分。

## 分类汇总
点位门类汇总
门类 | 点位数量 | 代表点位 | 用途说明
过程测量 | 10 | FI10501J.PV、PI10101.PV、PIP101A1.PV | 描述流量、压力、温度等过程运行状态
控制回路 | 5 | FIC10101.OP、FIC10101.SP、LIC10101.PV | 描述控制测量值、输出和设定值
阀门执行 | 9 | FV10101.OP、VX1YHQ.OP、VX2D101.OP | 描述阀门开度和执行机构状态
泵电气/状态 | 6 | WIP101A.PV、EIP101A.PV、PSWP101A.OP | 描述泵功率、电流和启停状态
异常指标 | 2 | DS.PV、XL.PV | 描述仿真故障或异常程度指标
控制参数 | 6 | FIC10101.K、LIC10101.T1 | 描述控制器比例、积分、微分参数